## Slide 1
Las herramientas de simulación del incendio aplicadas al diseño de fachadas
Mercedes Lago - EFECTIS

## Slide 2: El incendio en la fachada y los ensayos
Reacción al fuego (Euroclases)
Resistencia al fuego Incendios de fachada
Curva ISO 834 (Euroclases RES)
Incendio real
Fase 1 : Ignición Fase 2 : Crecimiento
Fase 3 : Combustión generalizada o Flash-over Fase 4 : Fuego plenamente desarrollado
Fase 5 : Decrecimiento

## Slide 3: Las herramientas de simulación del incendio
Las herramientas de simulación del incendio junto con los ensayos de fuego y los datos estadísticos, son medios con los que cuenta la Ingeniería de Seguridad contra Incendios para definir y justificar estrategias de protección contra incendios adaptadas al riesgo real de los edificios
En el caso de las fachadas ayudan a:
  Determinar las acciones térmicas que les pueden afectar a las fachadas en caso de incendio y comprender el mecanismo de propagación en el interior de la fachada
  Diseñar nuevos sistemas de fachada
  Diseñar ensayos de fachada a gran escala adaptados a las condiciones específicas de un proyecto
  Evaluar el efecto de detalles arquitectónicos, barreras, vegetación, pantallas, etc.
  Extender el campo de aplicación derivado de los resultados de un ensayo a media o gran escala
  Reconstruir y entender lo acontecido en siniestros: lecciones aprendidas, ¿y si…?
Deben de estar validadas para cada caso de estudio
  Limitaciones del modelo conocidas y documentadas
  Usuarios con la formación adecuada y con acceso a datos experimentales para definir correctamente los escenarios de incendio, los materiales, las condiciones de montaje, comportamiento de cavidades, pirólisis,…

## Slide 4: Ejemplo de uso: Diseño de un nuevo sistema de fachada
Diseño inicial con revestimiento de madera de 18 mm y barrera cortafuego a 2 m de alto
Calibración del modelo de combustión vs ensayos 1SO 3785-1
Validación del modelo para extrapolar: diferentes barreas y diferentes espesores de madera
210 s
300 s 440 s 525 s

## Slide 5: Ejemplo de uso: Diseño de ensayos de fachada
Objetivo del ensayo: evaluar y justificar los deflectores de llama en un proyecto
Las simulaciones permitieron determinar el tamaño mínimo de la muestra a ensayar
Lusail Towers (Dubai)
T [°C]
Radiación
Patrón y temperatura de llamas

## Slide 6: Ejemplo de uso: Análisis de componentes de la fachada
Ensayo a gran escala LEPIR 2 (Francia, Bélgica)
Perfiles de T para diferentes posiciones de una ventana en la fachada:
enrasada exterior, enrasada interior, centrada, en aplique exterior,…
200 mm 400 mm
Perfiles de radiación en la fachada para diferentes espesores de SATE

## Slide 7: Ejemplo de uso: Análisis de componentes de la fachada
Análisis del efecto del incendio elementos externos: paneles fotovoltaicos, vegetación
Palacio de Justicia (París)
The Link © PCA-Stream

## Slide 8: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Análisis de la información disponible del incendio
  Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
  Estimaciones de propagación horizontal y vertical y demás hipótesis
Reconstrucción
  Ensayos de fachada a media escala (ISO 3785-1) -> Definición del modelo de cálculo computacional
  Ensayos de fachada a gran escala (BS 8414) -> Validación de los parámetros y escalado del modelo
  Simulación local: apartamento origen/singularidades de fachada – ventanas, barrera cortafuego,..
Simulación global: escala torre
  Análisis de hipótesis
  Efectos de las barreras cortafuegos en las cámaras ventiladas
  Sustitución del revestimiento composite de aluminio ACM-PE
  Sustitución del material de aislamiento térmico PIR
  Interacciones entre fachada y apartamentos
  Propagación del humo en el interior de la torre

## Slide 9: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
Fachada Norte
Barbara Lane report vol 5. Figure 5.19. – North facade

## Slide 10: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:08:06

## Slide 11: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:14:53

## Slide 12: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:15:37

## Slide 13: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:21:37

## Slide 14: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:23:09

## Slide 15: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:24:06

## Slide 16: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:26:37

## Slide 17: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:29:00

## Slide 18: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:29:00

## Slide 19: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
1:36:00

## Slide 20: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
2:10:00
2:23:00

## Slide 21: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
2:48:00
2:48:00
2:34:00

## Slide 22: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
3:11:00
3:11:00
3:08:00
3:11:00

## Slide 23: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Recuperación de datos -> construcción de un modelo de observación 3D del incendio
FIN
3:20:00
FIN
3:20:00

## Slide 24: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros
La Torre Grenfell
Desarrollo y validación del modelo de incendio en fachada
  Ensayos a media escala de distintos modelos de fachada ISO 13785 -1 – FFECTIS UK
    FDS V6.7.0
    Características térmicas de los componentes del sistema de fachada
    Degradación térmica de los materiales
    Los combustibles sólidos arden a una velocidad específica + calor de vaporización para tener en cuenta la pérdida de energía debida a la vaporización del combustible sólido
    Cuando ocurre la ignición se prescribe la tasa de pérdida de masa apropiada (tomada de literatura)
    La celda del modelo de un combustible sólido quemado desaparece (especificando su densidad aparente)
  Ensayos a gran escala BS 8414-1 – BRE
    Escalado del modelo
Designación | Revestimiento / espesor | Cám. | Aisl./ espesor
[ACM-PE + PIR] | Reynobond PE estándar 4 mm | 50 mm | Celotex RS5000 PIR 50 mm
[ACM-PE + MW] | Reynobond PE estándar 4 mm | 50 mm | Rockwool Duoslab 100 mm
[ACM-A2 + PIR] | Alpolic A2 (Euroclass A2) 4 mm | 50 mm | Celotex RS5000 PIR 50 mm

## Slide 25: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Acciones térmicas sobre la fachada y modo de fallo de ventanas
ext
Int

## Slide 26: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros La Torre Grenfell
Simulación del incendio en la fachada de la torre
  Validación del modelo del incendio frente a las observaciones del siniestro
  Análisis de sensibilidad con variaciones de sistemas de fachadas y componentes
Conclusiones
  Aislamiento PIR-LR: si el revestimiento exterior es combustible se propaga en ambos casos
  ACM A2-PE: con ACM A2 no se observó propagación en ningún caso
  Con barrera-sin barrera intumescente: propagación
más rápida sin barrera, pero hay propagación si el revestimiento es PE

## Slide 27: Ejemplo de uso: Investigación de siniestros
Torre Ambar y Torre FBEX
Entrevistas con los bomberos de Madrid y Valencia a cargo de la intervención
Ensayos a pequeña escala: identificación de los materiales de fachada: panel ACM-PE + Lana de roca
Aplicación del modelo creado para la Torre Grenfell a los incendios de Madrid y Valencia
Análisis de sensibilidad y conclusiones
Análisis de posibles focos de incendio – Torre Ámbar
Análisis del efecto del viento en la propagación – Torre FBEX (Valencia)
 | GRENFELL | AMBAR | FBEX GENERAL AVILES
Revestimiento exterior | ACM PE |  | 
Aislamiento | PIR | Lana mineral | Lana de roca
Geometría de fachada | Plana con ventanas alineadas |  | Curva, con grandes balcones y ventanas alineadas
Inicio del incendio | En cocina de planta 4 | En terraza de ático (Pl 21) | En cocina de planta 8
Viento | Sin influencia |  | Fuertes rachas de viento de hasta 60 km/h
Combustible exterior a la fachada | No | Solo en los áticos | Toldos, mobiliario y objetos varios en balcones

## Slide 28: Conclusiones
Las simulaciones permiten
  comprender mejor el mecanismo de propagación del incendio por fachada
  hacer más eficientes los procesos de desarrollo nuevos sistemas de fachada, ahorrar costes de ensayo y ayudar en la justificación para su uso fuera del campo de aplicación de los ensayos
  justificar el diseño de fachadas en edificios: análisis de combinaciones de materiales, de geometrías de fachada, de deflectores, de barreras, de componentes externos (paneles fotovoltaicos, vegetación, etc.)
El modelo de propagación por fachada para la torre Grenfell permitió predecir que en presencia
de revestimientos ACM PE, el material de aislamiento tiene escala o nula influencia en la propagación del incendio, como se vio en la Torre Ámbar de Madrid o en la de Valencia
Es imprescindible que
  las simulaciones sean realizadas por personas debidamente formadas y con conocimiento claro de las limitaciones de los modelos de cálculo. Las fachadas son sistemas enormemente complejos
  se utilicen datos experimentales contrastados para definir correctamente los escenarios de incendio, los materiales, las condiciones de montaje, comportamiento de cavidades, pirólisis,…

## Slide 29: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Síganos | Contáctenos:
¿Alguna pregunta?
«Efectis es un referente internacional en el ámbito de la seguridad contra incendios y explosiones: ensayos de fuego, humo y explosión, certificación, inspección y diseño prestacional»
mercedes.lago@efectis.com
+ 34 671 671 167